附件1

2018年市级重大事故隐患整改单位（场所）名单

| 序号 | 整改单位 （场所） | 隐患主要内容 | 责任 单位 | 督办 单位 | 整改限期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市巨露鞋业有限公司（温州市鹿城区前陈村电镀二路18号） | ⒈厂房为多层建筑物，仅设一处应急出口。车间内部疏散通道不通畅，不利于紧急疏散；⒉墙体多处严重开裂；⒊危化品储存不规范，无可燃气体浓度检测装置，无防流散设施，无强制通风措施，无消防设施，无周知卡，且内设非防爆型配电箱；⒋车间功能布局杂乱，未区分生产、储存场所；⒌喷涂作业场和疏散通道共用，且无相应的安全防护、安全警示及应急措施；⒍电源线布线混乱，未提供接地系统布置情况；部分插座无接地线，低于2.4米的照明未采用安全电压且未配置漏保装置。 | 温州市巨露鞋业有限公司 | 鹿城区 政府 | 2018/ 6/30 |
| 2 | 温州市麒城鞋材有限公司（温州市鹿城区藤桥镇服饰工业园） | ⒈车间内调胶作业区域未分隔，鞋胶无序堆放于车间内；⒉调漆、试漆作业场所与其它部位未分隔，现场无序放置大量开封的油漆桶；⒊油漆未设专库储存。危化品仓库与食堂贴邻布置，与宿舍楼及相邻企业建筑物防火间距不足，库内无相应的安全防护、安全警示及应急措施；⒋喷涂工段占据本楼层大部分区域，且与其它楼层未采取防火隔断；⒌生产、办公同层设置，且无防火隔离措施；⒍车间通往楼梯间未采用防火门，一层疏散出口采用卷帘门且非直通室外；⒎电源接线不规范，部分插座无接地线，部分配电箱壳体未接地，低于2.4米的照明未采用安全电压且未配置漏保装置。应急照明设置不到位；⒏部分消火栓未配水带，车间及宿舍的灭火器配置不足；⒐压缩空气储气罐压力表无检测标志。 | 温州市麒城鞋材有限公司 | 鹿城区 政府 | 2018/ 6/30 |
| 3 | 瓯电阀门有限公司（温州市龙湾区标准厂房基地蓝田片） | ⒈生产车间一楼与围墙之间违章搭建钢棚设置清洗车间，生产设备及工件堵塞应急疏散通道，生产场所电器线缆未按安全用电规范要求布置，且私拉电线较严重，未采取防触电安全措施；⒉铸造车间电器线缆未按安全用电规范要求布置，并且私拉电线较严重，部分开关盒缺盖带电体裸露，未采取防触电安全措施；⒊未按要求设置除尘设备（装置），未提供技术参数和设计相关资料；⒋未按要求定期对生产设备进行维护保养，设备缺陷较严重；⒌未按规范要求设置液化气输气场所，存放液化气钢瓶数量多未采取防火、防爆措施，并且与明火安全间距严重不足，未按规范要求设置输气管道，未采取防火、防爆防泄漏措施，存在严重安全隐患；⒍工业气瓶使用场所未设置防瓶倒装置，未设置工业气瓶专用仓库，工业气瓶随意放置生产车间内；⒎二楼粘沙车间废水收集设施不完善，并且未设置排水系统，地面积水严重，电器线缆未按安全用电规范要求布置，电气设备未采取接地保护措施和漏电保护措施；未设置安全疏散标志；⒏蜡模制造车间货物无序堆放、地面积水较严重，电器线缆未按安全用电规范要求布置，电气设备未采取接地保护措施和漏电保护措施，车间未设置疏散通道线、未标疏散方向箭头标识；⒐起重机吊钩未设置防脱钩，大型阀门存放在车间三楼，并且堆放不规范，未提供建筑结构设计图和楼层承载能力说明；⒑生产车间三层使用员工食堂及厨房，不符合要求；⒒灭火器设置、使用和管理上存在诸多不规范之处；⒓未定期开展对全厂各生产场所进行职业病危害因素检测；未组织接触职业病危害因素的员工进行职业健康体检；员工未正确佩戴劳动防护用品；⒔生产车间内未在醒目处悬挂或粘贴安全管理制度、安全操作规程，未按要求设置安全警示标志和职业卫生告知牌。 | 瓯电阀门有限公司 | 龙湾区 政府 | 2018/ 6/30 |
| 4 | 温州祥和塑胶装饰材料有限公司(温州市龙湾区永中街道王宅片标准厂房) | ⒈生产车间未设置货物堆放标线，货物无章堆放堵塞应急疏散通道；⒉生产车间电器线缆未按安全用电规范要求布置，且私拉电线较严重，部分开关盒缺盖带电体裸露，电气设备未采取接地保护措施，未采取防触电安全措施；⒊起重机吊钩未设置防脱钩，冷却工艺处未设安全防护栏及相应警示标识；⒋车间未设置疏散通道线、未标疏散方向箭头标识，主要安全疏散出口未设应急照明灯具及安全疏散标志；⒌燃油锅炉安全附件压力表未定期校验，且无最高压力线标识，柴油储罐未设防流散设施，储存区域未设相关警示标识，且与周边车间安全间距不足；⒍工业气瓶使用场所未设置防倾倒装置，且采用液化石油气代替乙炔；⒎生产车间、仓库和员工宿舍在同一个建筑物；⒏生产车间未按要求设置安全操作规程和相应的安全警示标识；⒐灭火器设置使用和管理不规范；⒑未定期开展对全厂各生产场所进行职业病危害因素检测；未组织接触职业病危害因素的员工进行职业健康体检；员工未正确佩戴劳动防护用品。 | 温州祥和塑胶装饰材料有限公司 | 龙湾区 政府 | 2018/ 6/30 |
| 5 | 温州市波斯丹尼服饰有限公司（温州市瓯海区娄桥街道上汇村集光路19号第2幢第3层） | ⒈办公区和其它企业共用；⒉仓库、车间同层布置，但未设防火隔离；⒊疏散通道施划不完善；⒋部分插座无接地线，部分照明灯具以电源线悬挂；⒌部分配电箱壳体未接地；⒍货梯缺少相应的警示警告标识。 | 温州市波斯丹尼服饰有限公司 | 瓯海区 政府 | 2018/ 6/30 |
| 6 | 温州市洞头北岙雅特木门加工厂（温州市洞头区北岙街道燕山路509弄9-11号） | ⒈现场木粉尘积尘严重，未及时清理；⒉砂轮机未固定安装，无挡屑板；⒊烘房采用普通太阳灯烤漆，并设置非防爆型电器设备；⒋油漆空桶在车间内随意放置，调漆处和车间之间未采取防火隔离措施；⒌油漆库设置不符合安全要求，库内油漆储量超过一昼夜用量，门与墙体之间存在较大缝隙，门框非防火材料，周知卡内容不齐全；⒍喷漆间面积超标；⒎屋顶设置生活用房。 | 温州市洞头北岙雅特木门加工厂 | 洞头区 政府 | 2018/ 6/30 |
| 7 | 温州市洞头北岙益平木门加工厂(温州市洞头区北岙街道南塘路8号三号楼) | ⒈一楼局部通道被堵塞；⒉三楼主要疏散出口的踏步无护栏；⒊打磨工段除尘效果差；⒋油漆空桶间采用普通电气设备，且现场存在调漆作业行为；⒌油漆库仅设隔墙，无门无顶，无可燃气体浓度检测装置，无防流散设施，无强制通风措施，无消防设施，无周知卡；⒍喷漆间面积超标。 | 温州市洞头北岙益平木门加工厂 | 洞头区 政府 | 2018/ 6/30 |
| 8 | 乐清市恒天工具有限公司（乐清市清江镇小东塘村朝阳路84号） | ⒈厂区未设置保护接地系统，用电设备及配电箱（柜）未设保护接地，部分开关箱未设置箱盖；⒉部分电线绕钢平台敷设，且未穿管保护；⒊部分操作岗位未挂贴安全操作规程；⒋插座未设置保护接地和漏电保护器；⒌砂轮机未设置防护罩、托架和挡屑板；⒍车间使用的行车未设限量标志，吊钩未设防脱装置；⒎车间安全出口未设置安全出口标志；⒏工作台使用的照明电源未采用安全电压；⒐液化石油气瓶与氧气瓶未保持5米安全距离，气瓶与作业点明火之间未保持10米安全距离，气瓶未采取防倾倒措施。 | 乐清市恒天工具有限公司 | 乐清市 政府 | 2018/ 6/30 |
| 9 | 乐清市日丰精密工具有限公司（乐清市清江镇小东塘村） | ⒈厂区未设置保护接地系统，用电设备及配电箱（柜）未设保护接地，部分开关箱未设置箱盖，部分电气线路未穿管保护；⒉部分操作岗位未挂贴安全操作规程；⒊插座未设置保护接地和漏电保护器；⒋砂轮机未设置防护罩、托架和挡屑板；⒌生产车间安全警示标志设置不足，未设置职业病危害警示标志，冲床车间员工未配备耳塞；⒍生产车间未进行定置管理，配电箱及灭火器均有被遮挡现象；⒎生产车间门未向疏散方向开启，车间出口未设置安全出口标志和应急照明灯；⒏灭火器设置过高，且未设定期检查卡，仓库未配备灭火器；⒐冲床脚踏开关未设置防护罩；⒑液化石油气瓶与氧气瓶未保持5米安全距离，气瓶与作业点明火之间未保持10米安全距离，气瓶未采取防倾倒措施；⒒储气罐个别压力表已破损，压力表和安全阀未定期校验。 | 乐清市日丰精密工具有限公司 | 乐清市 政府 | 2018/ 6/30 |
| 10 | 瑞安市源丰塑料包装机械厂（瑞安市潘岱街道白象村） | ⒈车间局部与相邻企业的隔断采用铝合金材料，耐火极限不符合要求；⒉车间内部分消防栓箱体、灭火器等消防设施被货物阻挡，且消防设施未定期月检；⒊生产用电未采用TN-S系统，氩焊机、钻孔机等部分设备、部分配电箱外壳未接地保护；部分插板未接地无漏保，随意放地上；部分配电箱缺盖，切割机断路器裸装；楼梯口一只配电箱箱门不能正常开启；临时用电线路过长，无相应固定措施；⒋配电房门口缺警示标志，房内未按要求设置应急照明灯、灭火器、机械通风设施和绝缘三件套，配电柜前后未铺设防滑绝缘垫；⒌喷漆作业设在配电房外，未与其它作业场所做好安全隔离措施，作业岗位未配置职业病危害防护设施；多桶油漆等危险化学品随意放在现场，周边电气设施不防爆，安全管理不到位；作业区域未设危化品安全周知卡及职业危害告知卡；⒍煤气瓶代替乙炔气瓶使用，且与氧气瓶贴邻设置；氧气瓶未设防倾倒措施，作业现场未设相应的警示标示；⒎车间内缺“当心机械伤手”、“当心触电”、“噪声有害”、“当心中毒”等安全、职业卫生警示警告标志；⒏现场作业人员未佩戴劳动防护用品；⒐各生产岗位醒目处未张贴或悬挂相应的岗位（设备）安全操作规程。 | 瑞安市源丰塑料包装机械厂 | 瑞安市 政府 | 2018/ 6/30 |
| 11 | 瑞安市锡安五金加工厂（瑞安市莘塍街道董五村堤塘路边） | ⒈企业生产车间二楼以上只设一个安全出口，车间未标出安全通道线和疏散方向指示，安全出口缺应急照明灯和疏散出口指示标志；现场安全管理混乱，货物随意摆放堵塞安全通道；⒉车间未按规范要求配置消防设施，各楼层灭火器配备不足，且未定期进行月检；⒊车间内生产设备金属外壳未设接地保护；插座未设接地和漏电保护装置，多个插线板放地上或乱挂；部分电源线未穿阻燃管固定安装，部分缠绕在金属架上；部分断路器、开关裸装，多个断路器设在木板上；车间多处照明灯采用电源线作为支撑，低于2.5m的照明灯具和局部照明灯未采用安全电压或专用保护措施；⒋简易货梯未经有资质的单位检测登记；⒌部分台钻缺安全防护罩，砂轮机缺挡屑板和托架；⒍车间内缺“当心机械伤人”、“当心触电”、“必须戴护耳器”等安全、职业卫生警示警告标志；⒎现场作业人员未正确佩戴劳动防护用品；⒏车间醒目位置处未张贴或悬挂必要的安全管理制度，各生产岗位醒目处未张贴或悬挂相应的岗位（设备）安全操作规程；⒐整体建构筑物内部搭建多个隔层，部分作业高度过低，且无相关审批手续。 | 瑞安市锡安五金加工厂 | 瑞安市 政府 | 2018/ 6/30 |
| 12 | 温州熊猫鞋业有限公司（永嘉县东瓯街道五星工业区） | ⒈危险品中间仓库未设机械排风，未设可燃气体报警仪以及防流散措施，照明灯具、开关、插座及套管不符合防爆要求，危险品中间仓库内存放非危险品；⒉刷胶岗位部分人员未佩戴个体防护用品，机械排放未正常开启，照明灯具不符合防爆要求；⒊疏散楼梯被货物占道，屋顶放置大量可燃物；⒋车间内货物占道严重，未采取定置定位管理，车间现场存放大量危化品，车间管理房内存放易燃易爆化学品；⒌车间现场部分电气线路穿管不到位，部分消防栓、灭火器前堆放杂物；⒍部分通向楼梯间的防火门已破损。 | 温州熊猫鞋业有限公司 | 永嘉县 政府 | 2018/ 6/30 |
| 13 | 永嘉楠航鞋材有限公司（永嘉县桥下镇京岸村） | ⒈二氯甲烷等危险化学品未设专用仓库进行存放；⒉二氯甲烷使用场所未设机械排风，未设置可燃气体报警仪，电气设施不符合防爆要求；⒊车间内部分电气线路未进行穿管保护或穿管保护不到位，部分临时线路、临时插座未固定安装，私拉乱接现象严重；⒋部分开关箱缺盖，部分移动电风扇电源线采用二字插头；⒌部分消防栓未设水带、水枪，且下方停放电瓶车等障碍物。车间内消防灭火器配备不足；⒍车间内物件堆放杂乱，未采取定置定位管理，导致通道堵塞；⒎疏散楼梯上堆放杂物，导致安全出口堵塞。 | 永嘉楠航鞋材有限公司 | 永嘉县 政府 | 2018/ 6/30 |
| 14 | 文成县鑫隆家具公司百丈漈分公司（文成县百丈漈镇工业基地外洋小区二期A-1） | ⒈喷漆间和生产车间未采取有效的防火分隔措施；⒉油漆间与车间之间的隔墙为彩钢简易墙，且存在较大缝隙；⒊易燃易爆危化品使用、储存场所存在非防爆型电器设备，电源线套管不到位，无可燃气体浓度检测装置，无防流散设施，无强制通风措施，无消防设施，无周知卡；⒋未提供防火隔墙材质的耐火极限证明；⒌除尘系统简陋，湿法除尘系统喷淋装置覆盖范围不足，集尘间不方便人员出入；⒍车间内设多处储存场所，与车间之间未采取防火分隔措施；⒎针车工位设在夹层皮料储存场所内，照明未采用安全电压且无漏保装置；⒏液压升降机无警告警示标志；⒐厂房内未配置消防水系统；⒑现场无疏散指示标志，未施划疏散通道，无应急照明。 | 文成县鑫隆家具公司百丈漈分公司 | 文成县 政府 | 2018/ 6/30 |
| 15 | 温州市保罗厨卫有限公司(文成县百丈漈镇百丈漈119号) | ⒈杜瓦瓶使用未采取防瓶倒措施，现场无警告警示标志；⒉部分抛光机传动部位无防护罩，部分未连接除尘系统；⒊砂轮机无挡屑板，无接地线；⒋压缩空气储气罐压力表无检测合格标志；⒌电源线沿金属构件敷设，低于2.4米的照明未采用安全电压且未配置漏保装置，配电箱壳体未接地；⒍宿舍楼未设漏保装置。 | 温州市保罗厨卫有限公司 | 文成县 政府 | 2018/ 6/30 |
| 16 | 平阳县中光防雷公司（平阳县昆阳镇服饰工业园区环城路） | ⒈调漆间未与其他场所进行防火隔断，未设机械排风，未设可燃气体报警仪，照明灯具、开关、插座及套管不符合防爆要求；⒉刷漆场所防爆区域内电气设施不符合防爆要求，排风装置不能正常开启，现场存放大量稀释剂；⒊生产车间内部分用电设备及配电箱（柜）未设保护接地，部分开关箱未设置箱盖，部分电气线路未穿管保护；⒋部分操作岗位未挂贴安全操作规程；⒌插座未设置保护接地和漏电保护器；⒍配电房门口未设挡鼠板，部分电缆井缺盖板；⒎生产车间安全警示标志设置不足，未设置职业病危害警示标志，部分作业人员未配备个体防护用品；⒏生产车间未进行定置管理，配电箱及灭火器均有被遮挡现象；⒐生产车间门未向疏散方向开启，车间出口未设置应急照明灯；⒑砂轮机未设置防护罩、托架和挡屑板。 | 平阳县中光防雷公司 | 平阳县 政府 | 2018/ 6/30 |
| 17 | 温州铭彩包装有限公司（平阳县昆阳镇服饰工业园区） | ⒈印刷车间防爆区域内电气设施不符合防爆要求，排风装置未正常开启，车间废气未引至安全处排风，现场存放大量油墨；⒉生产车间内部分用电设备及配电箱（柜）未设保护接地，部分开关箱未设置箱盖，部分电气线路未穿管保护；⒊部分操作岗位未挂贴安全操作规程；⒋生产车间安全警示标志设置不足，未设置职业病危害警示标志，部分作业人员未配备个体防护用品；⒌生产车间未进行定置管理，车间内物件占道严重。 | 温州铭彩包装有限公司 | 平阳县 政府 | 2018/ 6/30 |
| 18 | 泰顺县天源包装有限公司(泰顺县彭溪镇水尾新村56号101室) | ⒈车间内灭火器配备不足，且部分灭火器、消火栓配置点面前堆放杂物，灭火器配置高度不规范；⒉车间内物件堆放混乱，未采取定置管理措施，导致通道不畅；⒊车间内部分使用的电源插座、灯具及电气线路的敷设未采取固定安装措施（空中悬挂、沿地面乱拉、穿越可燃纸板、直接缠绕在设备和管道上等），部分电气线路未采取穿管保护措施或穿管保护不到位等，私拉乱接现象严重；⒋部分带电体裸露的电气开关未入箱安装，部分配电箱未设加盖保护，部分配电箱内放置可燃物；⒌车间总配电柜周边堆放大量可燃物，未采取隔离措施，与电缆沟连接处的盖板不严密；⒍部分高速转动部分未设防护罩；⒎电气设备（包括配电箱体、电源插座等）均未采取保护接地措施，电源插座未采取漏电保护措施；⒏现场放置的部分移动式排风扇电源插头的保护接地端缺失；⒐生物质蒸汽发生器设置在车间内，未采取有效的防火隔离措施；⒑现场未设置相应的安全警示标志。 | 泰顺县天源包装有限公司 | 泰顺县 政府 | 2018/ 6/30 |
| 19 | 泰顺县顺泰木业有限公司（泰顺县罗阳特色工业园区） | ⒈甲醛等危险化学品使用未经有资质单位出具安全评价报告；⒉木纤维输送管道设置的火花探测及熄灭装置故障；⒊生产车间内部分用电设备及配电箱（柜）未设保护接地，部分开关箱未设置箱盖，部分电气线路未穿管保护；⒋部分操作岗位未挂贴安全操作规程；⒌制胶车间未设置防爆型机械通风装置，未设置可燃气体浓度报警装置。 | 泰顺县顺泰木业有限公司 | 泰顺县 政府 | 2018/ 6/30 |
| 20 | 苍南县鑫悦宠物用品有限公司（苍南县龙港镇松涛路8号2幢5楼） | ⒈厂区未设置保护接地系统，用电设备未设保护接地；⒉车间内部分电气线路未进行穿管保护或穿管保护不到位，部分临时线路、临时插座未固定安装，私拉乱接现象严重；⒊部分消防栓、灭火器被货物、设备遮挡，消防器材未定期进行安全检查；⒋车间内物件堆放杂乱，未采取定置定位管理，导致通道堵塞；⒌疏散楼梯口及楼梯间堆放杂物，导致安全出口堵塞；⒍织带机未设防护罩，钢平台楼梯未设防护栏杆。 | 苍南县鑫悦宠物用品有限公司 | 苍南县 政府 | 2018/ 6/30 |
| 21 | 温州市万泰鞋业股份有限公司(温州经济技术开发区海棠路215号) | ⒈一楼和二楼仓库部分消防栓的门已损坏，部分区域灭火器单个设置，有的已失效，有的摆在地上，部分灭火器、消防栓前面堆放物品，不便于取用，消防栓、灭火器缺少月检卡；⒉仓库和办公区未采取有效分隔，安全疏散出口采用卷帘门，且无相应的固定措施；⒊生产车间电器线缆未按安全用电规范要求布置，并且私拉电线较严重，部分开关盒缺盖带电体裸露，未采取防触电安全措施，部分低于2.5m照明灯未采用安全电压或安装漏电保护器，部分生产设备缺少PE线；⒋强电井内设置配电箱，线缆未按安全用电规范要求布置装入桥架；⒌危险化学品管理混乱，未定置区域存放，喷光作业场所周边3m范围内照明灯具、开关等电气设备未采用防爆型，现场未设职业危害告知卡及相应安全警示标识，且作业人员未按规定穿戴劳动防护用品；⒍危险化学品中间仓库与生产车间未有效分隔，一楼与二楼中间仓库未按规范安装防爆开关、防爆照明灯具、可燃气体浓度报警设施，电源线未套镀锌钢管或防爆挠线管敷设，仓库门口未设置危化品安全周知卡、职业危害告知卡及相未的安全警示标志，未设置防火门和防液体防流散措施；⒎生产车间未按要求设置安全操作规程和相应的安全警示标识。 | 温州市万泰鞋业股份有限公司 | 浙南产业集聚区管委会 | 2018/ 6/30 |
| 22 | 温州安泰机械有限公司（温州经济技术开发区沙城街道永强大道1835号） | ⒈生产车间南侧违章搭建钢棚设置生产车间，生产设备及工件堵塞应急疏散通道，生产场所电器线缆未按安全用电规范要求布置，并且私拉电线较严重，部分配电箱缺盖，部分带电开关直接设置在木板上，未采取防触电安全措施，安全管理制度、安全操作规程等未上墙；⒉起重机吊钩未设置防脱钩装置；⒊安全疏散出口采用卷帘门，且无相应的固定措施；⒋工业气瓶使用、储存场所未设置防倾倒装置，未按要求设置工业气瓶专用仓库；⒌砂轮机安装在通道边，未设置屏障，且无安全防护挡板及托架；⒍未定期开展对全厂各生产场所进行职业病危害因素检测,未组织接触职业病危害因素的员工进行职业健康体检,员工未正确佩戴劳动防护用品。 | 温州安泰机械有限公司 | 浙南产业集聚区管委会 | 2018/ 6/30 |
| 23 | 温州市龙湾灵昆永鑫皮带加工厂（灵昆街道灵昆西路322号） | ⒈厂区未设置保护接地系统，用电设备未设保护接地；⒉部分临时线路、临时插座未固定安装；⒊车间内物件堆放杂乱，未采取定置定位管理，导致通道堵塞；⒋疏散楼梯口及楼梯间堆放杂物，导致安全出口堵塞；⒌部分打孔机传动部位未设防护罩。 | 温州市龙湾灵昆永鑫皮带加工厂 | 瓯江口产业集聚区管委会 | 2018/ 6/30 |
| 24 | 温州兴益和拉链有限公司（浙江温州工业园区凤湾路11号） | 1.防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量超过该防火分区防火分隔设施数量的50%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.2.2条综合判定要素；2.建筑物的安全出口数量不符合规定、被封堵，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.3.2条综合判定要素； 3.已设置疏散指示标志、应急照明损坏率超过50％，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.3.5条综合判定要素； 4.封闭楼梯间、防烟楼梯间门的损坏率超过50％，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.3.6条综合判定要素；5.疏散走道、楼梯间、安全出口设置栅栏、卷帘门，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.3.8条综合判定要素；6.未按规定设置室内消火栓系统，或已设置但不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.4.3条综合判定要素。 | 温州兴益和拉链有限公司 | 龙湾区政府 | 2018/9/30 |
| 25 | 大连万象美物业管理有限公司温州分公司（温州市龙湾区永中街道永定路1188号F幢写字楼） | 1.室内消火栓系统无水，不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.4.3条综合判定要素；2.自动喷水灭火系统无水，不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.4.6条综合判定要素；3.火灾自动报警系统主机故障，不能恢复正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.7.2条综合判定要素；4.自动消防设施不能正常联动控制，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.7.3条综合判定要素。 | 大连万象美物业管理有限公司温州分公司 | 龙湾区政府 | 2018/9/30 |
| 26 | 温州市鹿城区洪殿爱尚海都按摩店（鹿城区黎明中路280号5幢2层） | 1.场所已设置的疏散指示标志、应急照明损坏率超过50%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.3.5条综合判定要素；2.排烟风机不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.5条综合判定要素；3.自动报警系统处于故障状态，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.7.2条综合判定要素。 | 温州市鹿城区洪殿爱尚海都按摩店 | 鹿城区政府 | 2018/9/30 |
| 27 | 温州瓯旭合金材料有限公司（温州市瓯海梧田金迪路2号） | 1.其他场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第5.3条直接判定要素；2.建筑之间的既有防火间距被占用，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.1.2条综合判定要素；3.生产车间疏散指示标志损坏率超过50%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.3.5条综合判定要素；4.生产车间安全出口设置卷帘门，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.3.8条综合判定要素。 | 温州瓯旭合金材料有限公司 | 瓯海区政府 | 2018/9/30 |
| 28 | 温州市日丽物业管理有限公司（南都家园）（温州市经济技术开发区滨海二道与滨海六路交叉口） | 1.火灾自动报警系统处于故障状态，不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.7.2条综合判定要素；2.自动喷水灭火系统处于故障状态，不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.4.6条综合判定要素；3.室内消火栓不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.4.3条的综合判定要素。 | 温州市日丽物业管理有限公司 | 浙南产业集聚区管委会 | 2018/9/30 |
| 29 | 浙江鸿翔物业管理服务有限公司（瑞丰锦园）（温州市经济技术开发区滨海二道与滨海六路交叉口） | 1.火灾自动报警系统处于故障状态，不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.7.2条综合判定要素；2.自动喷水灭火系统处于故障状态，不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.4.6条综合判定要素；3.室内消火栓不能正常使用， 符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.4.3条综合判定要素；4.排烟风机不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.5条综合判定要素；5.防火门和防火卷帘损坏数量超过该防火分区防火分隔设施数量的50%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.2.2条综合判定要素。 | 浙江鸿翔物业管理服务有限公司 | 浙南产业集聚区管委会 | 2018/9/30 |
| 30 | 浙江楠江科技有限公司（温州市瓯江口产业集聚区雁升路1199号） | 1.已设置的疏散指示标志、应急照明灯损坏率超过50%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.3.5条综合判定要素；2.1号厂房防火门损坏率超过50%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.3.6条综合判定要素；3.室内消火栓无水，不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.4.3条综合判定要素；4.自动喷水灭火系统不能正常使用或运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.4.6条综合判定要素；5.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行，消防联动控制设备主机停用，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.7.2条综合判定要素；6.自动消防设施不能正常联动控制，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.7.3条综合判定要素。 | 浙江楠江科技有限公司 | 洞头区政府 | 2018/9/30 |
| 31 | 乐清市天锋娱乐会所（乐清市乐成镇双雁路358号） | 1.场所已设置的防烟排烟设施不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.5条综合判定要素；2.按规定设置的消防用电设备末端自动切换装置不能正常工作，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.6.2条综合判定要素；3.自动消防设施不能正常联动控制，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.7.3条综合判定要素。 | 乐清市天锋娱乐会所 | 乐清市政府 | 2018/9/30 |
| 32 | 永嘉县新楠溪江大酒店有限公司（永嘉县瓯北镇双塔路和田大厦） | 1.场所已设置的疏散指示标志、应急照明损坏率超过50%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.3.5条综合判定要素；2.封闭楼梯间、防烟楼梯间防火门的损坏率超过50%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.3.6条综合判定要素；3.自动消防设施不能正常联动控制，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.7.3条综合判定要素；4.楼梯间内设置木阁楼，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.3.7条综合判定要素；5.四楼楼梯间设置形式不符合规定，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.3.9条综合判定要素；6.机械排烟设施不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.5条综合判定要素。 | 永嘉县新楠溪江大酒店有限公司 | 永嘉县政府 | 2018/9/30 |
| 33 | 永嘉县富银物业有限公司（乌牛凯悦公寓)（永嘉县乌牛街道王宅村） | 1.已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用和运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653—2006）第6.1.4.6 条综合判定要素；2.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653—2006）第6.1.7.2条综合判定要素；3.自动消防设施不能正常联动控制，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653—2006）第6.1.7.3条综合判定要素。 | 永嘉县富银物业有限公司 | 永嘉县政府 | 2018/9/30 |
| 34 | 瑞安市迷可诗健身有限公司（瑞安市塘下镇总福名邸裙楼三层356、357室） | 1.防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏数量超过防火分隔设施数量的50%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.2.2条综合判定要素；2.违反规定在公共场所使用可燃材料装修，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.8.4条综合判定要素；3.已设置的防烟排烟设施不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.5条综合判定要素；4.场所部分区域未按规定设置自动喷水灭火系统，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.4.4条综合判定要素；5.场所部分区域未按规定设置火灾自动报警系统，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.7.1条综合判定要素；6.1#喷淋泵不能正常启动，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.4.6条综合判定要素。 | 瑞安市迷可诗健身有限公司 | 瑞安市政府 | 2018/9/30 |
| 35 | 温州德泰塑业有限公司（苍南县灵溪镇家具工业园区）（苍南县新天地家具有限公司厂房第1幢） | 1.车间疏散指示标志、应急照明损坏率超过50%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.3.5条综合判定要素；2.车间封闭楼梯间门的损坏率超过50%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.3.6条综合判定要素；3.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.7.2条综合判定要素；4.自动消防设施不能正常联动控制，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.7.3条综合判定要素；5.车间部分区域未按规定设置自动喷水灭火系统，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.4.4条综合判定要素；6.车间部分区域未按规定设置火灾自动报警系统，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.7.1条综合判定要素；7.违反规定在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.8.1条综合判定要素；8.作为消防备用电源的发电机损坏，不能正常运行。 | 温州德泰塑业有限公司 | 苍南县政府 | 2018/9/30 |
| 36 | 温州名都皇家餐饮有限公司（平阳县鳌江镇温州巴黎城1号楼营业房一至四层） | 1.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.7.2条综合判定要素；2.自动消防设施不能正常联动控制，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.7.3条综合判定要素；3.封闭楼梯间被破坏，楼梯间的设置形式及数量不符合规定，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.3.9条综合判定要素。 | 温州名都皇家餐饮有限公司 | 平阳县政府 | 2018/9/30 |
| 37 | 温州大自然物业管理有限公司平阳分公司（缇香锦园小区）（平阳县昆阳镇联东北路） | 1.自动消防设施不能正常联动控制，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.7.3条综合判定要素；2.室内消火栓系统不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.4.3条的综合判定要素；3.自动喷水灭火系统不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.4.6 条综合判定要素；4.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.7.2条综合判定要素。 | 温州大自然物业管理有限公司平阳分公司 | 平阳县政府 | 2018/9/30 |
| 38 | 温州市龙新物业管理有限公司文成分公司（金茂花苑）（文成县大峃镇人武部边） | 1.高层建筑已设置的疏散指示标志、应急照明损坏率超过30%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.3.5条综合判定要素；2.已设置的自动喷水灭系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.4.6 条综合判定要素；3.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.7.2条综合判定要素；4.自动消防设施不能正常联动控制，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.7.3条综合判定要素。 | 温州市龙新物业管理有限公司文成分公司 | 文成县政府 | 2018/9/30 |
| 39 | 泰顺百乐汇娱乐有限公司（泰顺县罗阳镇顺溪嘉园商业三幢三楼） | 1.防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量超过该防火分区防火分隔设施数量的50％，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.2.2条综合判定要素；2.室内消火栓系统不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.4.3条的综合判定要素；3.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.7.2条综合判定要素；4.动消防设施不能正常联动控制，符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.7.3条综合判定要素。 | 泰顺百乐汇娱乐有限公司 | 泰顺县政府 | 2018/9/30 |
| 40 | 虹芙线4KM+900M即乐清市虹桥镇虹芙隧道南口下坡路段 | 1.为隧道出口连接下坡、弯道路段，交通基础防护设施缺失，事故易发。 | 乐清市政府 | 市公安交警支队、市交通运输局 | 2018/11/30 |
| 41 | 223省道111KM+880M（上塘东城街道寺前村） | 1.村庄路口，长直线，过往车辆速度快，遇情况措施不及.设置交通信号灯。 | 永嘉县政府 | 市公安交警支队、市交通运输局 | 2018/11/30 |
| 42 | 苍南灵沙公路2km+750m至19km+405m | 1.全段夜间无路灯照明，要求全段安装路灯。 | 苍南县政府 | 市公安交警支队、市交通运输局 | 2018/11/30 |
| 43 | 322国道文成县西坑连接线 | 1.该地段路弯、坡急，行车视线差，易引发重大事故。 | 文成县政府 | 市公安交警支队、市交通运输局 | 2018/11/30 |
| 44 | 环岛公路西线5K处（逸香国际大酒店)十字路口 | 1.酒店路段进出车辆较多存在交通安全隐患。 | 洞头区政府 | 洞头区政府 | 2018/11/30 |
| 45 | 龙泉公路K5+900至K6+500（即瑞安市南滨街道柏树村至团前村地段） | 1.未按规定让行。2.团前村路口异形。3.夜间无照明。初步治理措施：1.团前村路口改造并设置交通信号灯及电子警察；2.路段完善相关交通设施及照明设施。 | 瑞安市政府 | 市公安交警支队、市交通运输局 | 2018/11/30 |
| 46 | 331省道月湖路口(331省道4Km+400m-4Km+600m和分雨线交叉口) | 1.夜间无路灯照明，行车视线差；2.331省道和垵坑村道交叉口路侧有树木，遮挡视线；3.该处路段急弯下坡，车速快；4.交叉口减速带破损、设置不合理；5.交叉口缺少标志标线标牌。 | 泰顺县政府 | 市公安交警支队、市交通运输局 | 2018/11/30 |
| 47 | 萧龙线0KM--1.0KM平阳县萧江镇 | 1.非机动车、行人随意横穿，事故多发。初步治理措施：道路中央设置隔离带。 | 平阳县政府 | 市公安交警支队、市交通运输局 | 2018/11/30 |
| 48 | 瓯海区南白象街道蛟凤北路与月乐西街交叉路口 | 1.路口没有专门的灯光照明，影响夜间行车安全；2.路口渠化不规范；3.交通标志标线不完善；4.路口内设置有电线杆和交通信号灯立杆影响视线和通行；5.路口各方向人行道和非机动车道没有设置护栏隔离；6.路口东侧有社会停车场，出入口设置在路口人行横道线位置，需整改。初步治理措施：1.路口改建交通组织进一步优化；2.完善交通标志标线；3.增设高位照明灯；4.增加路面电线杆和交通信号灯立杆的防护反光设施；5.增设路口四个方向的人行道或非机动车道隔离护栏。 | 瓯海区政府 | 市公安交警支队、市交通运输局 | 2018/11/30 |
| 49 | 滨海大道前岗山隧道口与邱宅村叉口 | 1.开口离隧道出口距离近，无安全设施，非机动车、行人横穿中心隔离带现象严重。 | 浙南产业集聚区管委会 | 市公安交警支队、市交通运输局 | 2018/11/30 |