附件1

2018年第二批市级重大事故隐患整改单位（场所）名单

| 序号 | 整改单位 （场所） | 隐患主要内容 | 责任 单位 | 督办 单位 | 整改 限期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒲州街道汤家桥村（汤东）城中村改造工程（浙江省温州市龙湾区蒲州街道机场大道5413号） | 1.高处作业安全教育培训、技术交底流于形式，针对性不强；2.个别拆除作业人员未做好安全防护措施；3.外脚手架安全网挂设不到位；4.脚手片铺设不足；5.楼层临边防护不到位。 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 温州市龙湾区住房和城乡建设局 | 2018/8/30 |
| 2 | 温州市澳美加外语培训学校（温州经济技术开发区清江路149号4楼） | 在建筑第四层至第五层设置儿童活动用房, 符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第6.9条直接判定要素。 | 温州市澳美加外语培训学校 | 龙湾区人民政府 | 2018/12/31 |
| 3 | 温州四雄物业管理服务有限公司（永嘉县瓯北街道和田大厦）（永嘉县瓯北街道双塔路） | 1.自动报警系统不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.2条综合判定要素；2.自动喷水灭火系统不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.6条综合判定要素；3.所设置的疏散指示标志与应急照明损坏率超过30%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.6条综合判定要素；4. 防火门、防火卷帘损坏数量大于总数的50%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.2.2条综合判定要素；5.设置的防烟、排烟设施不能正常使用或运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.5条综合判定要素；6. 防烟、排烟系统、消防水泵系统等其他自动消防设施不能正常联动，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.3条综合判定要素。 | 温州四雄物业管理服务有限公司 | 永嘉县人民政府 | 2018/12/31 |
| 4 | 瑞安市春蕾幼儿园塘下园区（瑞安市塘下镇中心区） | 第4层设置儿童活动用房，不符合消防技术标准, 符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第6.9条直接判定要素。 | 瑞安市春蕾幼儿园塘下园区 | 瑞安市人民政府 | 2018/12/31 |
| 5 | 苍南县新联大酒店（苍南县龙港镇世纪大道与人民路交叉口） | 1.封闭楼梯间里面墙壁采用可燃易燃材料装饰，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.3.8 条综合判定要素；2.自动喷水灭火系统处于故障状态，不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.4.6条综合判定要素；3.包厢及走道防排烟设施未按标准设置，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.5 条综合判定要素；4.包厢内采用软包，地上1层厨房扩建部分采用泡沫夹芯板等可燃易燃材料，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.9.5 条综合判定要素。 | 苍南县新联大酒店 | 苍南县人民政府 | 2018/12/31 |
| 6 | 文成县华侨饭店有限公司（文成县大峃镇建设路67号） | 1.防火门损坏的数量大于总数的50%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.2.2条综合判定要素；2.疏散楼梯间形式不符合国家工程建筑消防技术标准，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.3.2条综合判定要素；3.火灾自动报警系统处于故障状态，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.2条综合判定要素。 | 文成县华侨饭店有限公司 | 文成县人民政府 | 2018/12/31 |
| 7 | 泰顺县德信物业管理有限公司（泰顺县新城区新府公寓）（泰顺县罗阳镇新城区新城大道南侧） | 1.地下室防火门损坏数量超过该防火分区的50%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.2.2条综合判定要素；2.疏散指示标志损坏率超过30%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.6条综合判定要素；3.室内消火栓不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.3条综合判定要素；4.排烟风机不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.5条综合判定要素；5.火灾自动报警系统不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.2条综合判定要素；6.排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.3条综合判定要素。 | 泰顺县德信物业管理有限公司 | 泰顺县人民政府 | 2019/9/30 |
| 8 | 温州市新赛马舞厅（温州市鹿城区永嘉大厦二层） | 1.楼梯间的门损坏率超过其设置总数的20%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.7条综合判定要素；2.疏散指示标志、应急照明损坏率大于规定要求设置的30%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.6条综合判定要素；3.已设置的喷淋设施不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.6条综合判定要素；4.消防控制室操作人员未按规定持证上岗，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.8.2条综合判定要素；5.场所中设置员工宿舍，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.1.3条综合判定要素。 | 温州市新赛马舞厅 | 鹿城区人民政府 | 2018/12/31 |
| 9 | 浙江维柯电器有限公司（浙江省温州市温州经济技术开发区金海三道789号4幢） | 1.室内消火栓无水，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.3条综合判定要素；2.安全出口封堵，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.3条综合判定要素；3.自动喷水系统不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.6条综合判定要素；4.火灾自动报警系统不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.2条综合判定要素；5.消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.3条综合判定要素；6.疏散指示标志、应急照明损坏率大于规定要求设置的30%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.6条综合判定要素。 | 浙江维柯电器有限公司 | 温州浙南沿海先进装备产业集聚区（经开区、瓯飞）管委会 | 2018/12/31 |
| 10 | 乐清市新雅阳光宾馆有限公司（乐清市柳市镇柳翁西路388号） | 1.人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且才刚夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第6.10条直接判定要素；2.一疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.2条综合判定要素；3.防排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.3条综合判定要素。 | 乐清市新雅阳光宾馆有限公司 | 乐清市人民政府 | 2018/12/31 |
| 11 | 浙江鸿翔物业管理服务有限公司（平阳县鳌江镇永安花苑）（平阳县鳌江镇兴鳌东路） | 1.设有人员密集场所高层建筑封闭楼梯间防火门损坏率超过其设置总数的50%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.7条综合判定要素；2.高层建筑疏散指示标志损坏率超过其设置总数的30%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.6条综合判定要素；3.主机故障，火灾自动报警系统无法正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.2条综合判定要素；4.已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用或运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.6条综合判定要素；5.消防水泵不能正常联动控制，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.3条综合判定要素；6.高层建筑设置防烟、排烟设置不能正常使用或运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.5条综合判定要素。 | 浙江鸿翔物业管理服务有限公司 | 平阳县人民政府 | 2018/12/31 |
| 12 | 温州市瓯海区梧田才子幼儿园（温州市瓯海区梧田月乐西街519号） | 1.幼儿园第四层设置儿童活动场所，所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第6.9条直接判定要素；2.楼梯间内设置储藏室，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）6.4.1条规定；3.四层厨房与其他部位未按要求进行防火分隔，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）6.2.3条规定。 | 温州市瓯海区梧田才子幼儿园 | 瓯海区人民政府 | 2018/12/31 |
| 13 | 星河物业管理有限公司（洞头燕山花苑）（洞头县北岙街道新城区新城大道349号） | 1.室内消火栓无水，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.3条综合判定要素；2.1#消防水泵无法手动、联动启动，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.3条综合判定要素；3.火灾自动报警系统不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.2条综合判定要素；4.高层建筑疏散指示标示损坏30%以上，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.6条综合判定要素；5.防火门损坏超过50%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.7条综合判定要素；6.消防控制室操作人员未按G25506的规定持证上岗，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.8.2条综合判定要素。 | 星河物业管理有限公司 | 洞头区人民政府 | 2019/9/30 |